# 一、工程概况：

本次招标针对晓塘乡东浦、支坑、黄埠等村的分散式农村污水终端进行提标改造，在原厌氧+湿地工艺基础上增加一体式净化系统等使出水水质达到一级排放标准。

二、设备采购清单及要求：

2.1一体式污水处理设备

| 序号 | 地点名称 | 处理水量 | 主要设备 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东浦村 | 200吨/天 | 50吨/天 一体式智能净化槽 | 4 | 单元 |
| 2 | 支坑村 | 150吨/天 | 50吨/天 一体式智能净化槽 | 3 | 单元 |
| 3 | 黄埠村1# | 30吨/天 | 15吨/天 一体式智能净化槽 | 2 | 单元 |
| 4 | 黄埠村2# | 250吨/天 | 50吨/天 一体式智能净化槽 | 5 | 单元 |
| 5 | 黄埠村3# | 30吨/天 | 15吨/天 一体式智能净化槽 | 2 | 单元 |

2.2一体式提升泵站

| 序号 | 地点名称 | 主要设备 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东浦村1# | 地埋一体式污水提升泵站 | 1 | 台 |  |
| 2 | 东浦村2# | 地埋一体式污水提升泵站 | 1 | 台 |  |

东埔村污水终端改造工程设备、配置及配套安装清单表

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 材质 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | 780*1000mm,栅距10mm | 2 | 块 | 304不锈钢 |  |
| 2 | 细格栅 | 780*1000mm,孔径φ5mm | 2 | 块 | 304不锈钢 |  |
| 3 | 设备房 | 4.0*2.5*2.5m | 1 | 座 | 混泥土基础加防腐木墙面及屋顶 |  |
| 4 | 一体式污水处理设备 | 200吨/天 | 1 | 套 |  |  |
| 备注：200吨/天，一体式污水处理设备1套含以下配套设备 | FB智能净化槽 | 50m3/d | 4 | 个（单元） | SMC缠绕 | 浙江双良商达、南京惠恩、苏州首创嘉净 |
|  | 管件阀门 |  | 4 | 组 | PVC,铸铁 |  |
|  | 回转风机 | 气量2.29m3/min，风压3m，功率4kW | 2 | 台 | 铸铁 |  |
|  | 智能监控一体机 | 西门子PLC 1mm铁板喷漆机柜 | 1 | 台 | 厂家配套 |  |
|  | 生物营养剂投加系统 |  | 4 | 台 | 塑胶 |  |
|  | 标牌标识 |  | 1 | 批 | 304不锈钢 |  |
|  | 出水电磁流量计 | DN150,Q=250m3/d,4~20MA | 1 | 台 | 不锈钢316L电极,氯丁橡胶衬里 | 米科传感、博克斯、美仪自动化 |
|  | 进水电磁流量计 | DN32,Q=100m³/d,4~20MA | 4 | 台 | 不锈钢316L电极,氯丁橡胶衬里 | 米科传感、博克斯、美仪自动化 |
|  | 水泵 | 32WQ12-15-1.5 | 2 | 台 | 铸铁 | 上海凯泉、上海海德隆、老百姓 |
|  | DN32进水管 | DN32 | 29 | 米 | UPVC |  |
|  | DN65风管 | DN65 | 20 | 米 | UPVC |  |
|  | φ5软管φ15电缆护套 | PE软管，PVC护套 | 45 | 米 |  |  |
|  | DN150出水管 | DN150 | 27 | 米 | UPVC |  |
|  | DN32风管 | DN32 | 6 | 米 | UPVC |  |
|  | 蝶阀 | DN32 | 5 | 只 | 铸铁 |  |
| 5 | 运输 |  | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 安装 |  | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 1#一体式泵站 |  | 1 | 套 |  | 蓝深、亚太、上海凯泉 |
| 8 | 2#一体式泵站 |  | 1 | 套 |  | 蓝深、亚太、上海凯泉 |

备注：

1、设备清单中的推荐品牌，如果供应商所投的品牌在推荐品牌范围以外，在技术标中应说明偏离情况并提供有关技术参数对照资料，并经评标委员会三分之二以上评委认定供应商所投的设备品牌及产品性能不低于采购人提供的推荐品牌，否则作设备选型偏离处理，设备选型偏离的作无效投标处理。

2、设备清单中的数量及参数与图纸不符，则以图纸为准。

支坑村污水终端改造工程设备、配置及配套安装清单表

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 材质 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | 780*1000mm,栅距10mm | 2 | 块 | 304不锈钢 |  |
| 2 | 细格栅 | 780*1000mm,孔径φ5mm | 2 | 块 | 304不锈钢 |  |
| 3 | 设备房 | 4.0*2.5*2.5m | 1 | 座 | 混泥土基础加防腐木墙面及屋顶 |  |
| 4 | 一体式污水处理设备 | 150吨/天 | 1 | 套 |  |  |
| 备注：150吨/天，一体式污水处理设备1套含以下配套设备 | FB智能净化槽 | 50m3/d | 3 | 个（单元） | SMC缠绕 | 浙江双良商达、南京惠恩、苏州首创嘉净 |
|  | 管件阀门 |  | 3 | 组 | PVC,铸铁 |  |
|  | 回转风机 | 气量1.82m3/min，风压3m，功率2.2kW | 2 | 台 | 铸铁 |  |
|  | 智能监控一体机 | 西门子PLC 1mm铁板喷漆机柜 | 1 | 台 | 厂家配套 |  |
|  | 生物营养剂投加系统 |  | 3 | 台 | 塑胶 |  |
|  | 标牌标识 |  | 1 | 批 | 304不锈钢 |  |
|  | 出水电磁流量计 | DN150,Q=250m3/d,4~20MA | 1 | 台 | 不锈钢316L电极,氯丁橡胶衬里 | 米科传感、博克斯、美仪自动化 |
|  | 进水电磁流量计 | DN32,Q=100m³/d,4~20MA | 3 | 台 | 不锈钢316L电极,氯丁橡胶衬里 | 米科传感、博克斯、美仪自动化 |
|  | 水泵 | 32WQ12-15-1.5 | 2 | 台 | 铸铁 | 上海凯泉、上海海德隆、老百姓 |
|  | DN32进水管 | DN32 | 28 | 米 | UPVC |  |
|  | DN65风管 | DN65 | 18 | 米 | UPVC |  |
|  | φ5软管φ15电缆护套 | PE软管，PVC护套 | 57 | 米 |  |  |
|  | DN150出水管 | DN150 | 22 | 米 | UPVC |  |
|  | DN32风管 | DN32 | 5 | 米 | UPVC |  |
|  | 蝶阀 | DN32 | 4 | 只 | 铸铁 |  |
| 5 | 运输 |  | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 安装 |  | 1 | 项 |  |  |

备注：

1、设备清单中的推荐品牌，如果供应商所投的品牌在推荐品牌范围以外，在技术标中应说明偏离情况并提供有关技术参数对照资料，并经评标委员会三分之二以上评委认定供应商所投的设备品牌及产品性能不低于采购人提供的推荐品牌，否则作设备选型偏离处理，设备选型偏离的作无效投标处理。

2、设备清单中的数量及参数与图纸不符，则以图纸为准。

黄埠村1#污水终端改造工程设备、配置及配套安装清单表

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 材质 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | 780*1000mm,栅距10mm | 2 | 块 | 304不锈钢 |  |
| 2 | 细格栅 | 780*1000mm,孔径φ5mm | 2 | 块 | 304不锈钢 |  |
| 3 | 设备房 | 4.0*2.5*2.5m | 1 | 座 | 混泥土基础加防腐木墙面及屋顶 |  |
| 4 | 一体式污水处理设备 | 30吨/天 | 1 | 套 |  |  |
| 备注： 30吨/天，一体式污水处理设备1套含以下配套设备 | FB智能净化槽 | 15m3/d | 2 | 个（单元） | SMC模压 | 浙江双良商达、南京惠恩、苏州首创嘉净 |
|  | 管件阀门 |  | 2 | 组 | PVC,铸铁 |  |
|  | 回转风机 | 气量0.33m3/min，风压3m，功率0.55kW | 2 | 台 | 铸铁 |  |
|  | 智能监控一体机 | 西门子PLC 1mm铁板喷漆机柜 | 1 | 台 | 厂家配套 |  |
|  | 生物营养剂投加系统 |  | 2 | 台 | 塑胶 |  |
|  | 标牌标识 |  | 1 | 批 | 304不锈钢 |  |
|  | 出水电磁流量计 | DN100,Q=50m3/d，4~20MA | 1 | 台 | 不锈钢316L电极,氯丁橡胶衬里 | 米科传感、博克斯、美仪自动化 |
|  | 进水电磁流量计 | DN32,Q=50m³/d，4~20MA | 2 | 台 | 不锈钢316L电极,氯丁橡胶衬里 | 米科传感、博克斯、美仪自动化 |
|  | 水泵 | 32WQ12-15-1.5 | 2 | 台 | 铸铁 | 上海凯泉、上海海德隆、老百姓 |
|  | DN32进水管 | DN32 | 29 | 米 | UPVC |  |
|  | DN65风管 | DN65 | 10 | 米 | UPVC |  |
|  | φ5软管φ15电缆护套 | PE软管，PVC护套 | 14 | 米 |  |  |
|  | DN100出水管 | DN100 | 20 | 米 | UPVC |  |
|  | DN25风管 | DN25 | 3 | 米 | UPVC |  |
|  | 蝶阀 | DN32 | 3 | 只 | 铸铁 |  |
| 5 | 运输 |  | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 安装 |  | 1 | 项 |  |  |

备注：

1、设备清单中的推荐品牌，如果供应商所投的品牌在推荐品牌范围以外，在技术标中应说明偏离情况并提供有关技术参数对照资料，并经评标委员会三分之二以上评委认定供应商所投的设备品牌及产品性能不低于采购人提供的推荐品牌，否则作设备选型偏离处理，设备选型偏离的作无效投标处理。

2、设备清单中的数量及参数与图纸不符，则以图纸为准。

黄埠村2#污水终端改造工程设备、配置及配套安装清单表

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 材质 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | 780*1000mm,栅距10mm | 2 | 块 | 304不锈钢 |  |
| 2 | 细格栅 | 780*1000mm,孔径φ5mm | 2 | 块 | 304不锈钢 |  |
| 3 | 设备房 | 4.0*2.5*2.5m | 1 | 座 | 混泥土基础加防腐木墙面及屋顶 |  |
| 4 | 一体式污水处理设备 | 250吨/天 | 1 | 套 |  |  |
| 备注： 250吨/天，一体式污水处理设备1套含以下配套设备 | FB智能净化槽 | 50m3/d | 5 | 个（单元） | SMC缠绕 | 浙江双良商达、南京惠恩、苏州首创嘉净 |
|  | 管件阀门 |  | 5 | 组 | PVC,铸铁 |  |
|  | 回转风机 | 气量2.66m3/min，风压3m，功率4kW | 2 | 台 | 铸铁 |  |
|  | 智能监控一体机 | 西门子PLC 1mm铁板喷漆机柜 | 1 | 台 | 厂家配套 |  |
|  | 生物营养剂投加系统 |  | 5 | 台 | 塑胶 |  |
|  | 标牌标识 |  | 1 | 批 | 304不锈钢 |  |
|  | 出水电磁流量计 | DN150,Q=250m3/d，4~20MA | 1 | 台 | 不锈钢316L电极,氯丁橡胶衬里 | 米科传感、博克斯、美仪自动化 |
|  | 进水电磁流量计 | DN32,Q=100m³/d，4~20MA | 5 | 台 | 不锈钢316L电极,氯丁橡胶衬里 | 米科传感、博克斯、美仪自动化 |
|  | 水泵 | 32WQ12-15-1.5 | 2 | 台 | 铸铁 | 上海凯泉、上海海德隆、老百姓 |
|  | DN32进水管 | DN32 | 54 | 米 | UPVC |  |
|  | DN65风管 | DN65 | 32 | 米 | UPVC |  |
|  | φ5软管φ15电缆护套 | PE软管，PVC护套 | 92 | 米 |  |  |
|  | DN150出水管 | DN150 | 50 | 米 | UPVC |  |
|  | DN32风管 | DN32 | 8 | 米 | UPVC |  |
|  | 蝶阀 | DN32 | 6 | 只 | 铸铁 |  |
| 5 | 运输 |  | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 安装 |  | 1 | 项 |  |  |

备注：

1、设备清单中的推荐品牌，如果供应商所投的品牌在推荐品牌范围以外，在技术标中应说明偏离情况并提供有关技术参数对照资料，并经评标委员会三分之二以上评委认定供应商所投的设备品牌及产品性能不低于采购人提供的推荐品牌，否则作设备选型偏离处理，设备选型偏离的作无效投标处理。

2、设备清单中的数量及参数与图纸不符，则以图纸为准。

黄埠村3#污水终端改造工程设备、配置及配套安装清单表

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 材质 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | 780*1000mm,栅距10mm | 2 | 块 | 304不锈钢 |  |
| 2 | 细格栅 | 780*1000mm,孔径φ5mm | 2 | 块 | 304不锈钢 |  |
| 3 | 设备房 | 4.0*2.5*2.5m | 1 | 座 | 混泥土基础加防腐木墙面及屋顶 |  |
| 4 | 一体式污水处理设备 | 30吨/天 | 1 | 套 |  |  |
| 备注：30吨/天，一体式污水处理设备1套含以下配套设备 | FB智能净化槽 | 15m3/d | 2 | 个（单元） | SMC模压 | 浙江双良商达、南京惠恩、苏州首创嘉净 |
|  | 管件阀门 |  | 2 | 组 | PVC,铸铁 |  |
|  | 回转风机 | 气量0.33m3/min，风压3m，功率0.55kW | 2 | 台 | 铸铁 |  |
|  | 智能监控一体机 | 西门子PLC 1mm铁板喷漆机柜 | 1 | 台 | 厂家配套 |  |
|  | 生物营养剂投加系统 |  | 2 | 台 | 塑胶 |  |
|  | 标牌标识 |  | 1 | 批 | 304不锈钢 |  |
|  | 出水电磁流量计 | DN100,Q=50m3/d,4~20MA | 1 | 台 | 不锈钢316L电极,氯丁橡胶衬里 | 米科传感、博克斯、美仪自动化 |
|  | 进水电磁流量计 | DN32,Q=50m³/d,4~20MA | 2 | 台 | 不锈钢316L电极,氯丁橡胶衬里 | 米科传感、博克斯、美仪自动化 |
|  | 水泵 | 32WQ12-15-1.5 | 2 | 台 | 铸铁 | 上海凯泉、上海海德隆、老百姓 |
|  | DN32进水管 | DN32 | 26 | 米 | UPVC |  |
|  | DN65风管 | DN65 | 16 | 米 | UPVC |  |
|  | φ5软管φ15电缆护套 | PE软管，PVC护套 | 30 | 米 |  |  |
|  | DN100出水管 | DN100 | 18 | 米 | UPVC |  |
|  | DN25风管 | DN25 | 3 | 米 | UPVC |  |
|  | 蝶阀 | DN32 | 3 | 只 | 铸铁 |  |
| 5 | 运输 |  | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 安装 |  | 1 | 项 |  |  |

备注：

1、设备清单中的推荐品牌，如果供应商所投的品牌在推荐品牌范围以外，在技术标中应说明偏离情况并提供有关技术参数对照资料，并经评标委员会三分之二以上评委认定供应商所投的设备品牌及产品性能不低于采购人提供的推荐品牌，否则作设备选型偏离处理，设备选型偏离的作无效投标处理。

2、设备清单中的数量及参数与图纸不符，则以图纸为准。

三、一体式污水处理设备技术要求：

*1、一体化智能净化槽设备具体要求:

| 序号 | 设备名称 | 技术参数（规格）要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1吨智能型 | 罐体壁厚≥3mm，停留时间≥24小时，罐体上需留有检查人孔、且人孔大小≥Ф400mm；设备配套需包含现场及远程控制。 |
| 2 | 2吨智能型 | 罐体壁厚≥4mm，停留时间≥24小时，罐体上需留有检查人孔、且人孔大小≥Ф400mm；设备配套需包含现场及远程控制。 |
| 3 | 5吨智能型 | 罐体壁厚≥7mm，停留时间≥24小时，罐体上需留有检查人孔、且人孔大小≥Ф400mm；设备配套需包含现场及远程控制。 |
| 4 | 8吨智能型 | 罐体壁厚≥7mm，停留时间≥24小时，罐体上需留有检查人孔、且人孔大小≥Ф400mm；设备配套需包含现场及远程控制。 |
| 5 | 15吨智能型 | 罐体壁厚≥7mm，停留时间≥24小时，罐体上需留有检查人孔、且人孔大小≥Ф400mm；设备配套需包含现场及远程控制。 |
| 6 | 20吨智能型 | 罐体壁厚≥7mm，停留时间≥24小时，罐体上需留有检查人孔、且人孔大小≥Ф400mm；设备配套需包含现场及远程控制。 |
| 7 | 30吨智能型 | 罐体壁厚≥11mm，停留时间≥24小时，罐体上需留有检查人孔、且人孔大小≥Ф400mm；设备配套需包含现场及远程控制。 |
| 8 | 40吨智能型 | 罐体壁厚≥11mm，停留时间≥24小时，罐体上需留有检查人孔、且人孔大小≥Ф400mm；设备配套需包含现场及远程控制。 |
| 9 | 50吨智能型 | 罐体壁厚≥11mm，停留时间≥24小时，罐体上需留有检查人孔、且人孔大小≥Ф400mm；设备配套需包含现场及远程控制。可采用多罐体串联的方式 |
| 说明： *（1）设备主体工艺采用 A20 工艺，包括隔油沉沙池、厌氧池、兼氧池、好氧池和沉淀池五个部分。 *（2）厌氧池采用立体网状填料，比表面积50㎡/m3以上，填充量占厌氧池容积的50%以上。兼氧池、好氧池采用聚氨酯海绵填料，填料填充量占兼氧池、好氧池容积的10%以上； *（3）远程控制及数据传输系统、罐体、填料、曝气系统、智能控制柜、气泵（鼓风机）、提升泵、摄像头及立杆、营养剂系统； （4）设备外形采用类圆柱形构造，符合结构力学需求和结构负载要求； （5）设备供电可采用220V或380V市电； （6）动力设备采用国内可靠的品牌； （7）设备出水水质达到《浙江省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级排放标准。 （8）本项目不含土建工程内容，只负责设备安装调试工作 |

2、一体化智能净化槽设备桶体材质要求：

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 产品必须符合CJ/T409-2012标准。 |
| *2 | 20吨以上设备采用玻璃钢缠绕生产工艺，20吨及以下设备采用SMC模压生产工艺，保证使用时间不少于30年 |
| 3 | 产品必须符合CJ/T409-2012标准或HJ/T337-2006标准 |
| 4 | 基体材料采用不饱和聚酯树脂，性能应符合GB/T 8237要求；增强材料采用无碱(或中碱)成分玻璃纤维无捻粗纱或粗纱布，性能应分别符合GB/T183697和GB/T18370要求。内壁树脂必须选用国内知名品牌的D191耐酸碱树脂。 |
| 5 | 产品桶身采用玻璃纤维、有机树脂等高强度耐酸碱材料一次成形，密封性好。不允许产生因地基沉降而引起的断裂破损和桶内板结浮渣层现象，不允许污染地下水,保证玻璃钢一体化地埋式污水处理设备的可靠性运行。 |
| 6 | 玻璃钢一体化生活污水处理设备应采用玻璃钢整体缠绕或模压而成，桶身与封头连接处（包括进出水管与桶身的连接）必须内外做防渗漏加强处理，严禁只做内侧而外侧用树脂胶泥封闭，出厂前和到现场后必须试水试验，不渗不漏后方可埋设安装。 |
| 7 | 玻璃钢一体化生活污水处理设备结构强度：设置于人行道、绿化草坪地带等，要求荷载设计满足行业技术标准。 |
| 8 | 外表面光滑无裂纹，色泽均匀，无明显划痕，内表面光滑平整，无玻璃纤维裸露，无目测可见裂纹、划痕、疵点及白化分层等缺陷。 |
| 9 | 产品使用寿命长。产品必须耐潮湿、耐氧化、高低温无变形，不畏酸碱，正常使用寿命达30年以上。 |
| 10 | 投标人应保证其提供的货物及服务完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证所提供的货物在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |

备注：本技术要求中标注“*”的技术条款不允许偏离，否则作无效标处理, 中标人供货时提供相关技术要求的技术证明资料及现场设备技术查验，如果中标人提供的产品不符合这些技术要求则采购人有权拒收，并撤销合同及中标人资格,并上报采购管理部门处理。

3、玻璃钢一体化地埋式生活污水处理设备设计、安装、使用须符合以下标准和规范：

| 序号 | 标准、规范名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ﹤室外排水设计规范﹥ | GB50014-2006(2011) |
| 2 | ﹤浙江省用水定额（试行）﹥ | 2004 |
| 3 | ﹤城镇污水处理厂污染物排放标准﹥ | GB18918-2002 |
| 4 | ﹤污水综合排放标准﹥ | GB8978-1996 |
| 5 | ﹤镇（乡）村排水工程技术规程﹥ | CJJ124-2008 |
| 6 | ﹤镇（乡）村给水工程技术规程﹥ | CJJ123-2008 |
| 7 | ﹤农村生活污水控制技术规范﹥ | HJ574-2010 |
| 8 | ﹤农村生活污水处理技术规范﹥ | DB33T 868 |
| 9 | ﹤人工湿地污水处理技术规范﹥ | HJ-2005-2010 |
| 10 | ﹤给水排水工程构筑物结构设计规范﹥ | GB50069-2002 |
| 11 | ﹤建筑结构载荷规范﹥ | GB50009-2001 |
| 12 | ﹤混泥土结构设计规范﹥ | GB50010-2002 |
| 13 | ﹤砌体结构设计规范﹥ | GB50003-2001 |
| 14 | ﹤建筑地基基础设计规范﹥ | GB50007-2002 |
| 15 | ﹤供配电系统设计规范﹥ | GB50052-2009 |
| 16 | ﹤低压配电设计规范﹥ | GB50054-95 |
| 17 | ﹤国家电气设备安全技术规范﹥ | GB19517-2004 |
| 18 | ﹤自动化仪表工程施工及验收规范﹥ | GB50093-2002 |
| 19 | ﹤城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程﹥ | CJJ60-94 |
| 20 | ﹤水处理工程运行与管理﹥ | 2003.10 |

4、生物营养剂投加系统技术要求

4.1、配备小型水泵

4.2、生物营养剂应具备以下特性：

（1）能促进微生物的繁殖，提高微生物对污染物的氧化分解能力，提高生化系统的生化效率。

（2）提高系统的稳定性，增加对水质水量波动的适应性。使得出水能够稳定达标

（3）消除污水处理系统的异味及泡沫

（4）提高污水处理系统的抗水量及水质变化的冲击能力

5、智能控制要求

5.1、视频监控/图像抓拍

可通过后期站点加装的球机和摄像头，可以实现实时视频监控、图像远程抓拍，在平台和手机上实时查看生活污水站点运行状况、维护状况及花草树木生长状况等。

5.2、维护考勤

通过考勤卡进行站点考勤和手机APP的定位考勤

5.3、流量监控

站点可上传每日的生活污水站点排水流量。

5.4、预警功能

配备智能控制柜的站点可自动将报警信息短信等多种方式发送到系统指定人员。当站点的环保设备停止工作或者出现异常情况，比如：风机、水等设备不正常工作，水流量异常等情况，系统自动生成报警信息，给责任运维人员发送告警信息。运维人员可以通过移动客户端接收告警，并处理与提交解除告警。告警包括：

- 设备故障（过载等故障）

- 水位超高

- 流量异常（日流量超过设计流量×系数）

- 水质异常（水质不达标）

- 设备运行异常（设备长时间运行或长时间不运行）

- 设备断电

- 通讯断线

- 门磁防盗报警

对所有发生的告警，将自动发送短信到相关人员的手机上，提示解决处理。

四、一体式泵站技术要求

东埔村1#一体式泵站及配套设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵 | 0.67m³/h,扬程14.5m | 台 | 2 | 铸铁，一用一备 |
| 2 | 自耦装置 | DN40 | 台 | 2 | 铸铁 |
| 3 | 导杆 | φ48 | 套 | 2 | 不锈钢304 |
| 4 | 提升吊链 | φ6 | 根 | 2 | 不锈钢304 |
| 5 | 泵站井筒 | 1200mm*3200mm | 只 | 1 | 复合缠绕玻璃钢 |
| 6 | 井盖 |  | 只 | 1 | 铝合金 |
| 7 | 安全格栅 |  | 套 | 1 | GRP |
| 8 | 内部检修平台 |  | 只 | 1 | GRP |
| 9 | 通风管 | DN100 | 只 | 2 | 不锈钢304 |
| 10 | 爬梯 |  | 套 | 1 | 不锈钢304 |
| 11 | 底部防淤积装置 |  | 套 | 1 | GRP |
| 12 | 潜水泵底座平台 |  | 套 | 1 | 不锈钢304 |
| 13 | 进水管 | DN200 | 套 | 1 | 玻璃钢 |
| 14 | 进水弹性接头 | DN200 | 套 | 1 | 橡胶 |
| 15 | 压力管路 | DN50 | 套 | 2 | 不锈钢304 |
| 16 | 手动弹性闸阀 | DN50 | 只 | 2 | 铸铁 |
| 17 | 橡胶瓣止回阀 | DN50 | 只 | 2 | 铸铁 |
| 18 | 压力管弹性接头 | DN50 | 只 | 2 | 橡胶 |
| 19 | 出水管 | DN110 | 套 | 1 | 不锈钢304 |
| 20 | 出水弹性接头 | DN110 | 套 | 1 | 橡胶 |
| 21 | 提篮格栅 | 300×200×500mm | 套 | 1 | 不锈钢304 |
| 22 | 导杆 |  | 套 | 1 | 不锈钢304 |
| 23 | 智能化控制柜 | 主要元器件施耐德 | 套 | 1 | 户外不锈钢304 |
| 24 | 自动化控制系统 | 带PLC、10寸触摸屏，短信通知泵站管理人员，预留远程接口。 | 套 | 1 | 厂家配套 |
| 25 | 压力传感计 |  | 套 | 1 | 厂家配套 |

东埔村2#一体式泵站及配套设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵 | 1.3 m³/h,扬程6.5m | 台 | 2 | 铸铁，一用一备 |
| 2 | 自耦装置 | DN40 | 台 | 2 | 铸铁 |
| 3 | 导杆 | φ48 | 套 | 2 | 不锈钢304 |
| 4 | 提升吊链 | φ6 | 根 | 2 | 不锈钢304 |
| 5 | 泵站井筒 | 1200mm*3140mm | 只 | 1 | 复合缠绕玻璃钢 |
| 6 | 井盖 |  | 只 | 1 | 铝合金 |
| 7 | 安全格栅 |  | 套 | 1 | GRP |
| 8 | 内部检修平台 |  | 只 | 1 | GRP |
| 9 | 通风管 | DN100 | 只 | 2 | 不锈钢304 |
| 10 | 爬梯 |  | 套 | 1 | 不锈钢304 |
| 11 | 底部防淤积装置 |  | 套 | 1 | GRP |
| 12 | 潜水泵底座平台 |  | 套 | 1 | 不锈钢304 |
| 13 | 进水管 | DN200 | 套 | 1 | 玻璃钢 |
| 14 | 进水弹性接头 | DN200 | 套 | 1 | 橡胶 |
| 15 | 压力管路 | DN50 | 套 | 2 | 不锈钢304 |
| 16 | 手动弹性闸阀 | DN50 | 只 | 2 | 铸铁 |
| 17 | 橡胶瓣止回阀 | DN50 | 只 | 2 | 铸铁 |
| 18 | 压力管弹性接头 | DN50 | 只 | 2 | 橡胶 |
| 19 | 出水管 | DN110 | 套 | 1 | 不锈钢304 |
| 20 | 出水弹性接头 | DN110 | 套 | 1 | 橡胶 |
| 21 | 提篮格栅 | 300×200×500mm | 套 | 1 | 不锈钢304 |
| 22 | 导杆 |  | 套 | 1 | 不锈钢304 |
| 23 | 智能化控制柜 | 主要元器件施耐德 | 套 | 1 | 户外不锈钢304 |
| 24 | 自动化控制系统 | 带PLC、10寸触摸屏，短信通知泵站管理人员，预留远程接口。 | 套 | 1 | 厂家配套 |
| 25 | 压力传感计 |  | 套 | 1 | 厂家配套 |

# 五、售后服务要求

1、保修期：排水指标验收合格后≥2年；

2、设备在保修期内出现故障，供应商在接到采购单位通知2小时内响应，在接到采购单位通知起4小时内派技术人员赶到设备现场进行修复，若24小时内无法修复，供应商需提供书面的故障报告，并告知采购单位修复时间，同时提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保采购单位正常工作不受影响。